- 川楚联合国际工程有限公司

- 玛曲县国有产业扶贫开发有限责任公司

- 牦牛生鲜乳冷链物流项目EPC总承包

- 《制冷、工艺塔水、冷库成套设备》

<技术说明>

- 川楚联合国际工程有限公司

日期：2023年04月10日

目录

1.公司简介	3

2.产品规划	3

3.设备描述	3

4.法规及标准	3

5.总体要求：	4

6.项目技术参数要求	5

7、工程供货范围	19

8、公用工程消耗	24

9、 工厂检验和性能试验	25

10、技术参数                                                    	25

11.材质要求	26

12.厂房设施及公用系统要求	26

13.设备电控要求	26

14.维护保养要求	27

15.清洗消毒要求	27

16.环境健康安全要求	27

17.工厂验收（FAT）要求	27

18.包装运输要求要求	28

19.文件资料要求	28

20.备品零件要求	28

21.安装验收要求	29

22.服务标准	29

23.服务目标	29

24.安全要求	29

25.培训要求	30

26.保修要求	30

27.供应商要求	30

# 1.公司简介

川楚联合国际工程有限公司 EPC 项目，建设总投资 18000 万元，建设成集核心生产区、品控化验区、出入库区、办公区为一体的智能化制造工厂，占地面积 24000 平方米。每小时生产1200kg婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉产能要求；项目建成投运后，年产各种配方牦牛乳粉 10,000 吨。整套设备要求完成安装调试时间为 2023 年 7 月。

# 2.产品规划

生产产品包括婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉，详见下表。

| 编号 | 名 称 | 生产线数 | 每小时产能 | 日产能（吨） | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全脂乳粉 | 1条 | 1.2吨 | 19.2 | 1*25kg |
| 2 | 调制乳粉 |  |  |  |  |

# 3.设备描述

范围：本次投标方方冰水成套设备、冷库成套设备适用于婴幼儿乳粉、全脂乳粉、调制乳粉检验的用户需求。供货范围包括冰水成套设备、冷库成套设备及附件的供货及安装，包括但不限于按技术规范和要求完成全部供货设备及附件的生产、采购、运输、到场卸货、吊装、二次搬运、安装、调试、验收、移交、保修等全部及相关工作内容。

使用地区：甘肃甘南藏族自治州玛曲县，海拔：3600米；投标方提供的所有设备均保证在使用环境条件高海拔地区满足技术附件参数正常使用；

# 4.法规及标准

4.1 《容积式压缩机验收试验》GB/T3853

4.2 《容积式制冷剂压缩机性能试验方法》GB/T5773

4.3 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB9237

4.4 《容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法》GB/T10870

4.5 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组》GB/T18430.1

4.6 《螺杆式制冷压缩机》  GB/T19410

4.7 《容积式制冷压缩冷凝机组》  GB/T21363

4.8 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组安全要求》 GB25131_

4.9 《制冷装置用压力容器》  NB/T47012

4.10 《压力容器》  GB150

4.11 《管壳式换热器》 GB151

4.12 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21

4.13 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

# 5.总体要求：

5.1 进入设备的管线：

进入所有设备的管线和其他附件均需配备密封且易清洁的外套，并做卫生密封设计，且防止污物进入。

5.2 电缆：

5.2.1 所有电缆须安装在开放式的网格桥架内。电缆槽须是SUS 304不锈钢

不得将电缆捆绑为一大束，而应两两铺设分隔开

5.2.2 设备上的电缆或类似电缆必须走封闭的槽架而不允许走线管

5.2.3 根据中国法规和欧洲标准，电缆上须有清晰的标识/标签（永久标签）。须符合系统原理图要求。调试过程中做好文件记录

5.2.4 最好不要水平方向安装电缆

5.2.5 导向环之间松散电缆长度不能超过500mm。

5.2.6 所有电缆挂钩须耐用且保持清洁

5.2.7 所有的电缆标签须符合系统原理图和软件编码要求。须进行实际验证并由供应商在调试过程中做好文件记录

5.2.8电缆须经过筛选并经过招标方认可

5.2.9 投标方负责在招标方指定配电柜内接入，包含所有线缆及辅材

5.3 MCC和CB柜：

5.7.1 所有MCC柜的支架不低于100mm，MCC柜离墙不少于150mm。

5.7.2 所有电缆和气管须从柜底接入/接出。

5.7.3 为符合电子系统要求，须控制MCC柜的温度。

5.7.4 所有MCC柜和CB柜均须防尘和防潮。

5.4 机器/设备定位+设备操作：

5.4.1 为了便于清洁，设备与地面的打扫间隙须至少在200mm以上。

5.4.2 为了便于清洁和维修，设备与墙体的距离必须≥600mm。两台设备之间的距离应≥1200mm。若有例外，须在方案中说明。

5.5 安全：

5.5.1 所有安装必须符合中国的安全规定或欧盟的安全规定。

5.6 安装责任以及设备保护责任：

5.6.1 在验收测试之前，供应商应避免其设备出现刮碰、压痕、污染油漆、混凝土结块的现象，无论是何时出现前述缺陷，供应商均要承担责任。

5.6.2 根据与招标方的协议，供应商在工作完毕后须始终保持设备清洁。

5.6.3 供应商应负责保证设备安装到位之后能够正常运作。须进行实际验证并由供应商在调试过程中做好文件记录。供应商全权负责运输和卸货。

5.7 安装费用：

5.7.1 为成功安装设备，供应商应负责提供所有必要的人力、工具、焊接气体和安装用电，包括但不限于起重机、脚手架等。

5.7.2 供应商自行担负住宿、卫生间、工地办公室等相关的安排和费用。

# 6.项目技术参数要求

# 螺杆式冰水机组技术说明

## 6.1、设计条件

6.1.1现场公用工程条件

- 电源

供电条件   动力电源380V/3P/50Hz

仪表电源：220V/3P/50Hz

- 循环冷却水（从冷却水塔）

入口温度：30℃

出水温度：35℃

- 设计湿球温度：14.5℃

- 海拔高度： ~3600m

6.1.2工艺要求

- 品目：降膜式半封闭螺杆冰水机组

设计制冷量（单台，设计工况）：≥1300kW

设备总数量：2台

冷却循环水/载冷剂：软化水

冰水进水温度：12℃

冰水出水温度：2℃

- 品目：工艺塔水

工艺塔水供回水温度：30℃/38℃

工艺塔水流量：160m3/h

6.1.3设备要求

制冷剂：R22

能量调节范围：12.5%-100%自动调节

与用户管道侧连接法兰：HG20592B公制

安装位置：安装室内（冷却塔安装于机房屋顶），非防爆区

机组自动控制，与上位DCS通讯接口RS485，通讯协议：MODBUS-RTU协议

蒸发器型式：降膜式换热器

冷凝器形式：循环水冷却壳管式换热器

## 6.2、主要标准及规范

6.2.1标准规范、工程规定

- 螺杆冰水机组的设计、制造及试验的最低限度，应符合不低于下列国内标准规定，同时应采用本合同签订日之前的最新有效版本的相应标准。

| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T3853 | 容积式压缩机验收试验 |
| 2 | GB/T5773 | 容积式制冷剂压缩机性能试验方法 |
| 3 | GB9237 | 制冷和供热用机械制冷系统安全要求 |
| 4 | GB/T10870 | 容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 |
| 5 | GB/T18430.1 | 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |
| 6 | GB/T19410 | 螺杆式制冷压缩机 |
| 7 | GB/T21363 | 容积式制冷压缩冷凝机组 |
| 8 | GB25131 | 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组安全要求 |
| 9 | NB/T47012 | 制冷装置用压力容器 |
| 10 | GB150 | 压力容器 |
| 11 | GB151 | 管壳式换热器 |
| 12 | TSG21 | 固定式压力容器安全技术监察规程 |
| 13 | 国务院令第549号 | 特种设备安全监察条例 |

- 仪表及控制设备必须是经国家相关部门监定的合格产品，不得选用国家公布的淘汰产品。

## 6.3、设备配置及描述

6.3.1 设备配置表

品目 降膜式半封闭螺杆冰水机组

| 序号 | 设备名称 | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降膜式半封闭螺杆冰水机组 | 1台 | 含控制启动柜 |

说明：机组采用星三角降压启动的方式

6.3.2 设备描述

品目.降膜式半封闭螺杆冰水机组

- 采用2套2℃出水降膜式半封闭螺杆冰水机组。

- 每套冰水机组主要由2台半封闭螺杆压缩机、2台外置高效油分离器、1台壳管式水冷冷凝器、1台降膜式蒸发器、2套电子膨胀节流机构、2套机组内部连接管路阀门以及1套微电脑控制中心等。

- 冰水机组在使用工况下单机制冷能力为1310kW，满足工艺冷量要求。

- 该机组为双压缩机双系统结构，启动电流较单机头机组减少一半，并且50%负荷时可关闭一台压缩机保持另一台压缩机满负荷运行，从而使系统保持较高的运行效率，并且双系统机组其中1套制冷系统有故障不影响另一套制冷系统运行，运行可靠性较高。

- 机组采用高效降膜式蒸发器，换热效率高，可保证2℃出水时蒸发温度达到1.2℃左右，并且允许机组满负荷运行时的最低出水温度达到其它相近用途产品所无法企及的0℃左右。蒸发温度比比板式换热器及干式机组高5℃左右，耗电量可比干式机组节约20%左右。并且降膜式蒸发器制冷剂充灌量比满液蒸发器少40%左右，不存在吸气带液风险，可确保机组高效稳定运行。

- 蒸发器和冷凝器均采用高效换热管，其生产的高效换热管以传热效率高、性能稳定可靠、使用寿命长而著称。

- 半封闭螺杆压缩机内置高效油分离器，同时外配二次卧式油分离器，排气含油量低于10ppm，较高的油分效率可保证机组免于跑油的危险，使得机组运行更稳定更可靠。

- 降膜式蒸发器的换热管内部流动，如果换热管内脏堵或结垢可拆掉管箱后方便清洗，而干式蒸发器冰水在壳程折流板之间流动，如果换热管外有污垢，清洗非常困难甚至无法清洗。

- 降膜机组换热器水侧刷环氧树脂防锈漆。降膜机组的蒸发器和冷凝器水侧均喷涂近100微米厚的环氧树脂防锈漆，可有效减少冰水侧和冷却水侧铁锈的产生。

## 6.4、机组主要技术参数

6.4.1品目. 降膜式半封闭螺杆冰水机组，数量2台套（以下为单台套数据）

| 项目 |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 半封闭螺杆式冰水机组 | 设计工况制冷量 | kW | 1310 |
|  | 输入功率 | kW | 290(=2×145) |
|  | 制冷系数（COP） | kW/kW | 4.52 |
|  | 极限工况最大运行电流 | A | 640 |
|  | 制冷剂 |  | R22 |
|  | 制冷剂加入量 | kg | 340 |
|  | 冷冻机油加入量 | L | 36 |
|  | 机组外型尺寸（L×B×H） | mm | 5045×1700×1840 |
|  | 机组重量 | kg | ～7470 |
|  | 运行重量 | kg | ～7850 |
| 压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |
|  | 型号 |  | RC2-710B |
|  | 数量 |  | 2 |
|  | 理论排气量 | m3/h | 1420 |
|  | 制冷量调节范围 |  | 12.5-100%自动调节 |
| 冷凝器 | 形式 |  | 管壳式 |
|  | 数量 | 台 | 1 |
|  | 水侧设计压力 | MPa | 1.0 |
|  | 污垢系数 | ㎡·℃/kW | 0.044 |
|  | 进/出水温度 | ℃ | 30/35 |
|  | 冷却水流量 | m3/h | 275 |
|  | 冷却水侧阻力 | MPa | ≤0.09 |
|  | 冷却水进出管径 | mm | DN200 |
| 蒸发器 | 型式 |  | 降膜式 |
|  | 数量 | 台 | 1 |
|  | 水侧设计压力 | MPa | 1.0 |
|  | 污垢系数 | ㎡·℃/kW | 0.044 |
|  | 进/出水温度 | ℃ | 12/2 |
|  | 冰水流量 | m3/h | 113 |
|  | 冰水进出口管径 | mm | DN150 |
|  | 冰水侧阻力 | MPa | ≤0.08 |

## 6.5、主要电气仪表清单（单台）

| 名 称 | 数量 | 型号或形式 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC可编程控制器 | 1 | 10英寸彩色中文触摸屏 | 西门子 |
| 温度传感器 | 6 | PT100 | BOCON |
| 压力变送器 | 6 | 4~20mA | CAREL |

# 水路系统供货设备描述

## 6.2.1、开式冷却水塔（制冷配套）

依据2套工艺冰水机组制冷量及轴功率，并考虑到当地湿球温度，选配1台开式冷却塔（由2单元构成）,单台主要技术参数如下表：

| 项目 |  | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 机器型号 |  | / |
| 形式 |  | 角型横流式 |
| 台数，单元数 |  | 1 台，2单元/台 |
| 设 计 规 格 | 冷却能力 | 2800000 kcal/h |
|  | 循环水量 | 560m3/h |
|  | 入口水温 | 35℃ |
|  | 出口水温 | 30℃ |
|  | 外气湿球温度 | 14.5℃ |
|  | 蒸发损失 | 循环水量的1.217% |
|  | 水滴损失 | 循环水量的0.001 % |
| 尺 寸 / 重 量 | 宽幅 （百叶板侧） | 4500 mm |
|  | 进深 （外板侧） | 4250 mm |
|  | 全高 | 基础上端开始4000 mm |
|  | 自重 | 3136 kg |
|  | 运转重量 | 8540 kg |
|  | 储水量 | 4520 |
| 送 风 机 / 电 动 机 | 送风机形式 | 轴流式 |
|  | 传动方式 | V型皮带轮传动 |
|  | 送风机直径，叶片数量 | φ2000mm/3 枚 |
|  | 回转数，风量 | 430 rpm ,4242 m3/min |
|  | 电动机形式 | 标准横形，全闭外扇，IP55，加防水盖 |
|  | 电源 | 3相380 V ,50Hz |
|  | 额定功率，级数，台数 | 7.5kW，4P，2台，变频运行 |
| 配 管 | 入水孔 | φ165(125A用) ×4 |
|  | 出水管 | 250 A ×1 (GB/T9119-2000 P=1.0MPa) |
|  | 溢流管 | 80 A ×1 (GB/T9119-2000 P=1.0MPa) |
|  | 排水管 | 80 A ×1 (GB/T9119-2000 P=1.0MPa) |
|  | 自动给水管 | 40 A ×1 (GB/T9119-2000 P=1.0MPa) |
|  | 手动给水管 | 40 A ×1 (GB/T9119-2000 P=1.0MPa) |
| 材 质 | 骨架，架台 | 钢材 |
|  | 外板 | PVC（硬质聚乙烯树脂） |
|  | 送风机外壳 | FRP（玻璃纤维强化聚酯树脂） |
|  | 送风机 | 叶片： FRP轮壳：铝合金铸造 |
|  | 散水槽 | 钢材 |
|  | 水槽 | FRP，(配管槽：钢材) |
|  | 填料(与遮水板一体形式) | PVC |
|  | 配管 | 钢材 |
|  | 紧固件（螺栓等） | 钢材（热浸镀锌），部分不锈钢 |
| 散水方式 |  | 自然落下方式 |
| 所要水位差 |  | 入口管接续口处0 m Aq |
| 防锈处理 |  | 钢材部：全部采用热浸镀锌处理（无涂装件） |
| 颜色 |  | 本体：浅灰色； 百叶板：黑色 |
| 标准附属品 |  | 梯子（钢材），过滤器（不锈钢），风机挡网（钢材） |
|  |  | 皮带罩（FRP），浮球阀，地脚螺栓（热浸锌） |

## 6.2.2、开式冷却水塔（工艺冷却塔）

工艺用冷却水流量合计为160m3/h，回水温度为38℃，供水温度为30℃，考虑当地湿球温度，选配一台开式冷却水塔，单台技术参数如下：

| 项目 |  | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 机器型号 |  | / |
| 形式 |  | 角型横流式 |
| 台数，单元数 |  | 1 台，1单元/台 |
| 设 计 规 格 | 冷却能力 | 1280000 kcal/h |
|  | 循环水量 | 160m3/h |
|  | 入口水温 | 38℃ |
|  | 出口水温 | 30℃ |
|  | 外气湿球温度 | 14.5℃ |
|  | 蒸发损失 | 循环水量的1.39% |
|  | 水滴损失 | 循环水量的0.001 % |
| 尺 寸 / 重 量 | 宽幅 （百叶板侧） | 2250 mm |
|  | 进深 （外板侧） | 3660 mm |
|  | 全高 | 基础上端开始3440 mm |
|  | 自重 | 1090 kg |
|  | 运转重量 | 2985 kg |
|  | 储水量 | 1560 |
| 送 风 机 / 电 动 机 | 送风机形式 | 轴流式 |
|  | 传动方式 | V型皮带轮传动 |
|  | 送风机直径，叶片数量 | φ1700mm/4 枚 |
|  | 回转数，风量 | 1330 m3/min |
|  | 电动机形式 | 标准横形，全闭外扇，IP55，加防水盖 |
|  | 电源 | 3相380 V ,50Hz |
|  | 额定功率，级数，台数 | 5.5kW，4P，1台，变频运行 |
| 配 管 | 入水孔 | φ165(125A用) ×2 |
|  | 出水管 | 200 A ×1 (GB/T9119-2000 P=1.0MPa) |
|  | 溢流管 | 65 A ×1 (GB/T9119-2000 P=1.0MPa) |
|  | 排水管 | 65 A ×1 (GB/T9119-2000 P=1.0MPa) |
|  | 自动给水管 | 32 A ×1 (GB/T9119-2000 P=1.0MPa) |
|  | 手动给水管 | 32 A ×1 (GB/T9119-2000 P=1.0MPa) |
| 材 质 | 骨架，架台 | 钢材 |
|  | 外板 | PVC（硬质聚乙烯树脂） |
|  | 送风机外壳 | FRP（玻璃纤维强化聚酯树脂） |
|  | 送风机 | 叶片： FRP轮壳：铝合金铸造 |
|  | 散水槽 | 钢材 |
|  | 水槽 | FRP，(配管槽：钢材) |
|  | 填料(与遮水板一体形式) | PVC |
|  | 配管 | 钢材 |
|  | 紧固件（螺栓等） | 钢材（热浸镀锌），部分不锈钢 |
| 散水方式 |  | 自然落下方式 |
| 所要水位差 |  | 入口管接续口处0 m Aq |
| 防锈处理 |  | 钢材部：全部采用热浸镀锌处理（无涂装件） |
| 颜色 |  | 本体：浅灰色； 百叶板：黑色 |
| 标准附属品 |  | 梯子（钢材），过滤器（不锈钢），风机挡网（钢材） |
|  |  | 皮带罩（FRP），浮球阀，地脚螺栓（热浸锌） |

## 6.2.3、水泵

3.1、冰水内循环泵

选用3台内循环泵，两用一备，型号为TD125-22/4，单泵流量160m³/h，扬程22m，电机功率15kW，工频运行，泵的进出口安装橡胶避震喉，泵的出口安装止回阀；

3.2、工艺冰水外循环泵

选用2台外循环泵，一用一备，型号为TD150-40/4，单泵流量200 m³/h，扬程40m，

电机功率37kW，变频运行，工艺冰水出水总管设置温度传感器（久茂）和压力变送器（danfoss/E+H），工艺冰水外循环泵根据出水压力变频运行，变频器品牌：ABB 510系列；

3.3、空调冰水外循环泵

选用2台空调冰水外循环泵，一用一备，型号为T80-38/2，单泵流量80 m³/h，扬程38m，电机功率15kW，变频运行，空调冰水出水总管设置温度传感器（久茂）和压力变送器（danfoss/E+H），空调冰水外循环泵根据出水压力变频运行，变频器品牌：ABB 510系列；

3.4、冰水机组冷却水循环泵

选用3台冷却水循环泵，两用一备，型号为TD200-30/4，单泵流量300m3/h，扬程30m，

功率37kW，工频运行,星三角启动；

3.5、工艺塔水循环水冷却泵

选用2台冷却水循环泵，一用一备，型号为TD150-50/4，单泵流量200m3/h，扬程50m，

功率45kW，变频运行；

## 4、水箱

4.1、冷却塔循环水箱

循环冷却水选配一台不锈钢拼装水箱，容积54m3，外形尺寸为4m×3.5m×4m；工艺冷却水箱为28m3，外形尺寸3.5m×2m×4m。配置液位传感器及现场液位计，可现场观测及远程监测水箱液位；设置溢流口、排污口、补水口，溢流口（底部）和排污口现场接到排水点。

4.2、冰水内循环水箱

选配一台不锈钢保温水箱，容积54m3，外形尺寸为4m×3.5m×4m。配置液位传感器及现场液位计，可现场观测及远程监测水箱液位；设置溢流口（侧面箱体底部）、排污口、补水口，溢流口和排污口现场接到排水点。

4.3、冰水外循环水箱

选配一台不锈钢保温水箱，容积54m3，外形尺寸为4m×3.5m×4m。配置液位传感器及现场液位计，可现场观测及远程监测水箱液位；设置溢流口、排污口（侧面箱体底部）、补水口，溢流口和排污口现场接到排水点。

## 5、冰水系统设备汇总

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降膜式冷水机组 | LSC370B2D | 台 | 1 | 降膜冰水机组进出水温度：12℃/2℃，双机头，总制冷量：1310kW，输入功率P=290kW，星三角降压启动。循环冷却水供回水温度：30℃/35℃， |
| 2 | 角型横流式冷却塔 | DX-M3562-D | 台 | 1 | Q=560m³/h,温差5°C，循环水回水/出水温度：35℃/30℃，变频电机， |
| 3 | 角型横流式冷却塔 | DX-M2541-D | 台 | 1 | Q=160m³/h,温差8°C，循环水回水/出水温度：38℃/30℃，变频电机， |
| 4 | 保温不锈钢水箱（冰水） | 4m×3.5m×4m,54m³ | 台 | 2 | 双面不锈钢，内置50mm厚聚氨酯保温；带就地液位计及液位传感器； |
| 5 | 不锈钢水箱（冷却水） | 4m×3.5m×4m,54m³ | 台 | 1 | 不锈钢304，带就地液位计及液位传感器，设排污口、溢流口及补水口； |
| 6 | 不锈钢水箱（工艺冷却水） | 3.5m×2m×4m,28m³ | 台 | 1 | 不锈钢304，带就地液位计及液位传感器，带隔板，设排污口、溢流口及补水口； |
| 7 | 冷冻水回水泵（内循环泵） | TD125-22/4 | 台 | 3 | 额定流量160m³/h，扬程22mH2O，功率15kW，2用1备,工频运行，品牌：南方泵业/凯泉/同等； |
| 8 | 工艺冰水供水泵（外循环泵） | TD150-40/4 | 台 | 2 | 额定流量:200m³/h，扬程:40mH2O，功率37kW,配变频电机，1用1备，品牌：南方泵业/凯泉/同等； |
| 9 | 空调冰水供水泵（外循环泵） | T80-38/2 | 台 | 2 | 额定流量:80m³/h，扬程:38mH2O，功率15kW,配变频电机，1用1备，品牌：南方泵业/凯泉/同等； |
| 10 | 冰水机组循环冷却水泵 | TD200-30/4 | 台 | 3 | 流量：300m³/h，扬程：30mH2O，功率37kW,2用1备,品牌：南方泵业/凯泉/同等； |
| 11 | 工艺冷却循环水泵 | TD150-50/4 | 台 | 2 | 流量：200m³/h，扬程：50mH2O，功率45kW,变频运行，1用1备,品牌：南方泵业/凯泉/同等； |

# 自控方案

## 6.3.1、电气控制部分供货范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组PLC控制柜 | 2台 | 机组自带，采用S7-200smart控制器+10寸触摸屏； |
| 2 | PLC综合柜 | 1台 | 采用S7-1200控制器+9寸触摸屏。负责水路系统设备的监控和数据上传； |
| 3 | 变频控制柜G1 | 1台 | 3台冷却水循环水泵、1台冷却水塔+1台变频器，带智能型电能表； |
| 4 | 变频控制柜G2 | 1台 | 3台冷冻水回水泵、2台工艺冰水外循环泵+1台变频器、2台空调冰水外循环泵+1台变频器，带智能型电能表； |
| 5 | 变频控制柜G3 | 1台 | 2台工艺冷却循环变频水泵+1台变频器，1台工艺冷却水塔+1台变频器，带智能型电能表； |
| 6 | 压力变送器 （danfoss/E+H） | 3支 | - 工艺冰水/空调冰水/工艺冷却水供水系统（各1支） - 4-20mA输出信号 |
| 7 | 温度传感器（久茂） | 3支 | - PT100 - 测量工艺冰水/空调冰水/工艺冷却水供水温度（各一支） |
| 8 | 温度传感器（久茂） | 2支 | - PT100 - 测量冷却水进口总管温度 |
| 9 | 液位传感器 （danfoss/E+H） | 4支 | 冷却水箱（含工艺冷却水箱）、冰水供水箱、冰水回水箱各1支 |
| 10 | 监控电脑和软件 | 1套 | 招标方另行负责 |

说明：①主要电气元件采用天水二一三/常熟/施耐德等品牌；

②投标方根据最终设计需要调整控制柜的数量。

## 6.3.2、控制方案说明

6.3.2.1、供电电源

- 动力电源：招标方根据图纸要求多路送电至投标方所供控制箱或控制柜；

- 控制电源：电源要求为AC220V/1P/50Hz。

6.3.2.2、工艺冰水部分

- 机组控制说明

- 采用全自动控制系统，控制组件采用国际品牌，性能可靠；

- 采用国际品牌电子膨胀阀，确保机组高效可靠稳定运行；

- 设有高、低压保护，冰点保护，电流过载保护、相序保护等多项保护，确保压缩机正常运转，系统安全可靠；

- 冰水出水/回水温度可由用户自行设定，机组自动调节水温至设定温度；

- 具有水泵、冷却塔连锁及保护功能，可实现全系统控制；

- 可通过优选选择均衡各压缩机工作时间。

- 在机组运行的过程中实时显示冰水进/出水温度、冷却水进/出水温度、排气温度、吸气压力、排气压力、蒸发温度、冷凝温度、油压、油压差、能级、EEV开度、总运行时间及实时时间等参数。

- 机组主要控制参数一览表：

| 项 目 | 值显示 |  | 报警 显示 | 故障显示停机 | 设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLC控制台 | 远传 |  |  |  |
| 吸气压力 | 有 | 有 | 有(L) | 有(LL) | 有 |
| 排气压力 | 有 | 有 | 有(H) | 有(HH) | 有 |
| 油压 | 有 | 有 |  |  |  |
| 油压差 | 有 | 有 | 有(H) | 有(HH) | 有 |
| 排气温度 | 有 | 有 | 有(H) | 有(HH) | 有 |
| 冰水进水温度 | 有 | 有 |  |  |  |
| 冰水出水温度 | 有 | 有 | 有(L) | 有(LL) | 有 |
| 蒸发温度 | 有 | 有 |  |  |  |
| 冷凝温度 | 有 | 有 |  |  |  |
| EEV开度 | 有 | 有 |  |  |  |
| 能量 | 有 | 有 |  |  |  |
| 油位 |  |  | 有 | 有 |  |
| 主电机电流 | 有 | 有 | 有(H) | 有(HH) | 有 |
| 总运行时间 | 有 | 有 |  |  |  |
| 压缩机电机过载 |  | 有 | 有 | 有 |  |
| 紧急停机 |  |  | 有 | 有 |  |

- 报警：对出水温度过低、排气温度过高、吸气压力过低、排气压力过高、油压差过大等温度和压力故障，分为预报警和报警急停两种情况：

- 若检测值接近预报警时，机组会自动减载，若单台压缩机减载到25%左右时仍有故障时，则停机。若故障解除，则机组继续运行。

- 若检测值达到急停机值时系统自动停机。报警信号会在对应的温度、压力故障显示窗口中出现。

- 控制：主电机的启动是由控制器内预置的程序进行，并按设定的吸气压力对能级的增/减载进行自动调节，并会在电机电流高或排气压力高的报警出现后自动减载，从而使压缩机总是保证运行在最经济的状态。

- 冷却水塔（制冷机组配套）

- 每台冷却塔配有2台7.5kW电机的的风扇，采用1台变频器控制，风扇电机根据机组冷却水进水温度变频控制。当进水温度高于设定值时，先变频运行1#风扇；1#风扇电机达到工频时，切换为工频运行，同时变频运行2#风扇；当进水温度低于设定值时，控制逻辑相反；冷却水进水温度控制上限30℃，下限15℃，该温度可人工设定调整；

- 在PLC控制柜上可以远程查看风扇电机运行状态及过载故障。

- 可以在上位监控电脑上对其进行监控。（招标方负责）

- 冷却水塔（工艺冷却塔）

- 每台冷却塔配有1台5.5kW电机的的风扇，采用1台变频器控制，风扇电机根据机组供水温度变频控制，该温度可人工设定调整；

- 在PLC控制柜上可以远程查看风扇电机运行状态及过载故障。

- 可以在上位监控电脑上对其进行监控。（招标方负责）

- 冷却水泵（冰水机组）

- 3台冷却水泵，两用一备，每台水泵电机功率37kW，采用星三角启动方式，工频运行；

- 在PLC控制柜上可以远程查看冷却水循环泵运行状态及过载故障。

- 可以在上位监控电脑上对其进行监控。（招标方负责）

- 工艺冷却塔水泵

- 2台工艺塔水冷却水泵，一用一备，每台水泵电机功率45kW，采用变频控制；

- 在PLC控制柜上可以远程查看冷却水循环泵运行状态及过载故障。

- 可以在上位监控电脑上对其进行监控。（招标方负责）

- 冰水内循环泵

- 3台内循环泵，两用一备，每台电机功率11kW；启动方式：直接启动；工频运行；

- 在PLC控制柜上可以远程查看内循环泵运行状态及过载故障。

- 可以在上位监控电脑上对其进行监控。（招标方负责）

- 工艺冰水外循环泵

- 2台冰水外循环泵，每台水泵的电机功率37kW；

- 采用变频器控制，采用ABB 510系列品牌；

- 2℃工艺冰水供水出口总管设置压力变送器一支，用于测量工艺冰水出口总管压力。

- 恒压供水：根据工艺冰水出口总管压力控制外循环水泵运行，调节变频器频率，以获得稳定的水压；

- 在PLC控制柜上可以远程查看外循环泵运行状态及过载故障。

- 可以在上位监控电脑上对其进行监控。（招标方负责）

- 空调冰水外循泵

- 2台空调冰水外循环泵，每台水泵的电机功率15kW；

- 采用变频器控制，采用ABB 510系列品牌；

- 2℃空调冰水供水出口总管设置压力变送器一支，用于测量工艺冰水出口总管压力。

- 恒压供水：根据工艺冰水出口总管压力控制外循环水泵运行，调节变频器频率，以获得稳定的水压；

- 在PLC控制柜上可以远程查看外循环泵运行状态及过载故障。

- 可以在上位监控电脑上对其进行监控。（招标方负责）

- 冷却水箱

- 水箱配置液位传感器及现场液位计（制冷机组冷却水箱及工艺冷却水箱），可现场观测及PLC控制柜远程监测水箱液位。

- 可以在上位监控电脑上对水箱液位进行监控。（招标方负责）

- 冰水供/回水箱箱

- 不锈钢保温水箱配置液位传感器及现场液位计，可现场观测及PLC控制柜远程监测水箱液位。

- 可以在上位监控电脑上对水箱液位进行监控。（招标方负责）

# 七、工程供货范围

## 7.1、成套工程招标清单

## 降膜式螺杆冰水机组供货范围

| 序号 | 部件名称 |  |  |  | 数量 |  | 描述 |  |  | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降膜式半封闭螺杆冰水机组2台，其中单套包括： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半封闭螺杆压缩机头 |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 外置油路 |  | 卧式油分离器 |  | 2台 |  | 10ppm |  |  |  |
| 3 | 控制台（配微电脑控制中心） |  |  |  | 1台 |  | 10英寸彩色触摸屏 |  |  |  |
| 4 | 现场仪表 |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 壳管式水冷冷凝器 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 降膜式蒸发器 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 节流机构 |  |  |  | 2套 |  | 电子膨胀阀 |  |  |  |
| 8 | 公共底座 |  |  |  | - |  | 无公共底座设计，两器管板落地兼支撑 |  |  |  |
| 二 | 其它部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 润滑油 |  |  |  | 1套 |  | 高性能合成润滑油（编号HBR-B03） |  |  |  |
| 2 | 制冷剂 |  |  |  | 1套 |  | R22 |  |  |  |
| 3 | 机组保温 |  |  |  | 1套 |  | 一级福勒斯 |  |  |  |
| 4 | 同系统管线相联接所有配对法兰、螺栓、螺母、及垫片 |  |  |  | 1套 |  | 法兰HG20592B |  |  |  |
| 三 | 免费提供项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指导撬装设备的安装 |  |  |  |  |  | 在工厂内整体装配 |  |  |  |
| 2 | 现场调试 |  |  |  |  |  | 详见调试计划 |  |  |  |
| 3 | 现场培训 |  |  |  |  |  | 详见培训计划 |  |  |  |
| 4 | 有组织有计划的培训 |  |  |  |  |  | 详见培训计划和售后服务 |  |  |  |
| 冷库成套清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 型号 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |  |
| 一 |  | 库体保温部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 聚氨脂夹芯板 |  | δ=150mm |  | m2 |  | 49 | 顶板，双面彩钢板，防火等级B1级 |  |
| 2 |  | 聚氨脂夹芯板 |  | δ=150mm |  | m2 |  | 114 | 墙面、包柱板，双面彩钢板，防火等级B1级 |  |
| 3 |  | 库体安装辅材 |  |  |  | 项 |  | 1 | 密封胶、镀锌槽钢、蘑菇头螺栓、脚部发泡等 |  |
| 4 |  | 挤塑板 |  |  |  | m3 |  | 7 | 地面保温，防火等级B1级 |  |
| 5 |  | 0.2mm厚PE膜 |  |  |  | m2 |  | 96 | 地面防水、防潮 |  |
| 6 |  | 手动平移冷库门 |  | 1.8m×2.4m δ=150mm |  | 扇 |  | 1 | 含风幕、门加热、控制箱等 |  |
| 7 |  | 平衡窗 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| （一） |  | 制冷设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 半封闭活塞式风冷机组 |  | 4BES-9 |  | 台 |  | 1 | 压缩机品牌：比泽尔，含电控柜，制冷剂R507，-28/45℃工况，制冷量8.17kW,装机功率12kW |  |
| 2 |  | 氟吊顶式冷风机 |  | DJ-80 |  | 台 |  | 1 | -30℃系统，电融霜，制冷剂：R507 |  |
| 3 |  | 温度传感器 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 呼救按钮 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 冷库控制箱 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| （二） |  | 制冷系统管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 氟直通式双向流球阀 |  | GBC35S |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 氟直通式双向流球阀 |  | GBC12S |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 氟直通式双向流球阀 |  | GBC16S |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 氟直通式干燥过滤器 |  | DML034S |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 电磁阀 |  | EVR6 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 氟热力膨胀阀(R507A) |  | TES5-2 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| （二） |  | 制冷系统管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 紫铜管 |  | Φ35×2 |  | 米 |  | 25 | GB/T 17791 |  |
| 2 |  | 紫铜管 |  | Φ16×1 |  | 米 |  | 25 | GB/T 17791 |  |
| 制冷管道部分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  | 制冷系统、融霜水系统管路 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| （四） |  | 设备及管路保温 |  | 橡塑 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| （五） |  | 库内照明 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| （六） |  | 电线电缆、电伴热带、桥架、穿线管等 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| （七） |  | 制冷剂、冷冻油 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |

## 7.2、投标方负责的工程范围

- 机组内部的所有管道、阀门、管件、仪器仪表、电线电缆控制线等；外接管口的配对法兰及垫片紧固件、地脚螺栓等；

- 机房制冷主机、冷却水塔、电气设备、附属设备（循环泵、水箱）的就位、安装；

- 投标方供设备之间的管道、管件、阀门、吊支架的安装；工艺冷却循环水回水管道连接至工艺冷却水塔（需做防结露处理，车间内304不锈钢装饰防腐，该部分保温部分及304不锈钢装饰材料甲供；投标方负责提供制冷机房出机房1米范围的施工图，招标方负责提供出机房1米至招标方工艺侧的施工图；制冷机房出机房1米至招标方工艺侧，投标方只负责提供管道的供货和安装，其它由招标方负责），冰水外循环泵连接管道出制冷机房界区外一米（前处理间1/J轴界区外一米,详见图纸管道交界面）；

- 投标方所供设备之间管道的刷油、防腐及管道支吊架的刷油、防腐，所有管路安装前必须经过除锈处理；

- 冷却水（室外部分）及冷冻水管道保温及保护层（压花铝板）的施工；投标方确保不会因冬季工艺停机造成的管道冰堵。

- 制冷系统的控制柜、控制箱的安装、调试；

- 冷水机组启动柜及乙供动力柜到招标方配电柜之间的电力电缆（YJV电缆）由投标方负责，招标方配电柜侧的接线由投标方负责（招标方配电柜至投标方各启动柜、控制柜之间的桥架由招标方负责），所有水泵、冷却水塔的电缆及桥架均由投标方完成； 投标方供货的控制柜、控制箱至投标方供货的用电设备之间电线电缆、穿线管及桥架的安装、调试；

- 制冷剂、冷冻油的充填；

- 安装过程中的产品质量及施工安全；

- 上述工程内容的各分项工程的调试及系统综合调试；

- 承担上述全部安装工程设备的报备报验工作；

- 按政府主管部门相关规定，办理并完善开工及施工过程中的全部证件和批件，保证施工手续完善，合法施工；

- 若因投标方提供的设备及材料存在缺陷，或安装失误引起的任何质量安全事故，由投标方承担全部赔偿责任；

- 提供有关设备运行调试的资料及对制冷设备管理人员与操作人员的相关培训资料。

## 7.3、招标方负责的范围

- 负责协调投标方与项目各个施工单位之间的配合工作，以保证投标方施工的顺利进行。

- 在投标方设备进场前，按施工图纸和投标方提供的技术资料，完成设备基础、土建机房、和电控室等土建工程施工（含养生期）；

  - 完成制冷机房、制冷用以及工艺用冷却塔平台电控室的土建及设备基础施工；工艺冷却塔至制冷机房之间的跨马路管廊架的设计及施工；

  - 完成机房内预埋（管、件）、预留土建（孔、洞、电缆沟）施工；

  - 完成系统管路、设备等所需预留吊点的施工，并保证其承重；管路若有支架则支架

基础由土建施工；

  - 所有补水管接至投标方预留补水阀门，包括冷却塔补水、冰水箱补水；工艺冰水供回

接至交界面；

- 现场场地：完成施工场地与公共道路的通道开通，具备运输车辆进入施工场地运输条件；免费提供投标方施工期间临时性货场；

- 土建修复：承担现场所有土建孔洞的封堵修复工作，包括因施工需要投标方现场开洞部分，主要但不限于设备基础的灌浆、系统管路及电缆桥架的穿墙、因现场施工临时变更产生的土建凿孔及修复等（不包含因投标方错误施工返工造成的开洞及洞口封堵、建渣及卫生清理）；

- 在投标方人员施工期间，提供现场施工用电电源接口和取水点并引至施工点附近。

- 在制冷系统调试前，接通正式用电、用水，确保调试顺利进行；

- 按图纸要求分多路送电至机房控制室的系统控制柜或控制箱；

- 施工及调试期间水电费由招标方承担。

- 为投标方施工人员食宿提供方便条件，食宿费用由投标方承担。

- 不向投标方收取任何形式的土建配合费、安全管理费等。

- 其它非投标方施工范围的工作。

# 八、公用工程消耗

## 8.1、电容量统计表

| 电源等级 | 消耗源 | 数量 | 单台额定功率 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380V/1P/50Hz | 压缩机电机 | 2 | 290kW | 484kW | 连续 |
|  | 冰水内循环泵 | 3 | 11kW*2 | 22kW | 连续，两用一备 |
|  | 工艺冰水外循环泵 | 2 | 37kW*1 | 37kW | 连续，一用一备 |
|  | 空调冰水外循环泵 | 2 | 15kW*1 | 15kW | 连续，一用一备 |
|  | 机组冷却水循环泵 | 3 | 75kW*2 | 150kW | 连续，两用一备 |
|  | 工艺塔水循环泵 | 2 | 45kW*1 | 45kW | 连续，一用一备 |
|  | 冷却水塔 | 1 | 7.5kW*2 | 15kW | 连续 |
|  | 冷却水塔 | 1 | 5.5kW*1 | 5.5kW | 连续 |
| 220V/1P/50Hz | 油分离器电加热器 | 4 | 0.3kW*4 | 1.2kW | 间断 |
|  | 控制台 | 2 | 0.5kW | 1.0kW | 连续 |

注：上述用电统计不含备机部分用电。

## 8.2、水量统计表

| 项目 | 用水设备 | 数量 | 单套水量（m3/h） | 总计（m3/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环冷却水 | 冷凝器 | 2 | 275 | 550 | 连续 |
| 工艺循环冷却水 | 工艺设备 | 1 | 160 | 160 | 连续 |
| 2℃冰水 | 蒸发器 | 2 | 113 | 226 | 连续 |
| 机组水塔 | 冷却水塔 | 1 | ~6 | ~6 | 连续 |
| 工艺水塔 | 冷却水塔 | 1 | ~2.2 | ~2.2 | 连续 |

注：上述水质均采用软水。

# 工厂检验和性能试验

- 主要设备及部件设计使用寿命

机组连续运转时间：≥25000小时；

- 制冷量（单台）：LSC370B2D单机≥1310kW  输入功率（单台）≤290W

冷量调节范围：12.5%-100%自动调节

冰水进出水温度：12℃/2℃

蒸发器冰水侧压降：≤0.08MPa

冷却水进水温度：≤35℃

冷却水温差：5℃

十、标准及要求

10.1 机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程满足《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组》GB/T18430.1标准所规定的以外，还要满足设计院图纸要求现行版GMP体系等规定要求

10.2 机组的冷量、输入功率、高效比、水阻、噪音、震动等指标均满足本URS文件规定要求

10.3 设备电源系统、控制系统所选用的电器、电线等应为国家优级产品，可长期稳定工作。

10.4 设备电源系统、控制系统、冰水系统、冷水系统布局合理、不相互影响。

10.5 各附属物的安装位置要求准确。各部分均不应存在妨碍安装、检修和清洁的缺陷。

10.6 设备不用时，蒸发器、冷凝器中的水可完全排净。

10.7 人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角。

10.8 设备安装必须具有可靠的接地。

10.2 其它要求

10.2.1 机组以整机形式出厂，系统已填充制冷剂，运抵现场后只需进行水管连接，接通电源后，即可开启机组。

10.2.2 机组出厂时，蒸发器及其他低温管道和部件必须做好保温，保温材料采用阻燃型，并保证相对湿度90%、干球温度在10-32.2℃之间时，不结露。

10.3.3 每台机组严格按国家标准规定的检测项目，通过国家压缩机制冷机设备质量监督中心认可的全性能测试台检测，各项性能指标均达到由于国家标准规定的要求，才准予出厂。

10.4.4 机组应在环境温度不超过45℃、不低于0℃的范围内，相对湿度不超过90%的条件下正常运行。

10.5.5机组出厂前应做正压和负压实验，以确保机组的密封性能。

# 11.材质要求

11.1 设备应不留空隙地固定在墙壁或地板上，或在安装时与地面和墙壁间保留足够空间，以便清洁和维护。

11.2 与物料接触的设备内壁应光滑、平整、无死角，易于清洗、耐腐蚀，且其内表层应采用不与物料反应、不释放出微粒及不吸附物料的材料。

11.3 生产设备应有明显的运行状态标识，并定期维护、保养和验证。设备安装、维修、保养的操作不应影响产品的质量。设备应进行验证或确认，确保各项性能满足工艺要求。

# 12.厂房设施及公用系统要求

12.1 供应商应标明公用系统（电、气等）接口位置及参数。

12.2 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求,并协助用户完成安装施工图设计。

# 13.设备电控要求

13.1 设备电源：220/380V。

13.2 设备具有接地线和中性线。

13.3 所有线缆均有标号并有连接线路图。

13.4 所有电缆终端应相应标记。

13.5 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封,可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中。

# 14.维护保养要求

14.1 供应商所提供生产设备为全新，未曾使用过

14.2 设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置,在维修保养周期内,连续满负荷生产条件下,没有明显漏油和温升现象,没有明显有振动和噪声恶化现象,始终符合出厂标准。

14.3 保证设备出现异常状态后48小时内厂家技术人员提供现场服务。

14.4 提供可满足两年设备运行需要的易损零部件、零部件清单及报价；能长期提供设备备件

# 15.清洗消毒要求

15.1 设备表面无清洁死角，便于清洁和消毒。

15.3 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计,须确保易拆装、无死角、易清洁。

# 16.环境健康安全要求

16.1 生产线应通过防护装置封闭机器的危险元件，消除机器伤害；运动部件的防护应确保不存在人员夹、压或割伤的危险。

16.2 设备应具有紧急情况下的急停功能，急停时生产线主电机及功能部分立即断电、停机。

16.3 断电恢复供电后，机器不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品。

16.4 设备使用、操作和维修等方面的结构设计需符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。

# 17.工厂验收（FAT）要求

17.1 供应商根据本 URS 内容完成各项确认工作，确保设计符合所有的 URS 要求，最终的设计须经用户确认并批准。

17.2 供应商负责编写设备的FAT文件，经用户确认后，负责实施。

# 18.包装运输要求要求

18.1 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。

18.2 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、招标方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。

18.3货物到厂后由供应商自行负责货物卸货工作，若供应商现场人员未在厂内，可沟通招标方现场负责人员协助卸货工作，产生的卸货费用由供应商承担。

# 19.文件资料要求

19.1 装箱单

19.2 公用系统介质需求(如电、仪表、气等)

19.3 (在安装现场的)总体布置图

19.4 成套装置和各个设备、部件的技术参数表

19.5 运输、安装、使用操作和维护说明书

19.6 设备标准操作规程(SOP)

19.7 设备日常维护保养规程

19.8 标明尺寸和载荷的总装图

19.9 标明动静载荷的基础图

19.10 各个零部件带有编号和材质的外形图、结构图和装配图

19.11 带有技术特性参数的机械零部件和设备清单。

19.12 检测、验收和验证文件:

19.13 成套(整套)装置的合格证和质量保证书

19.14 现场验收测试(SAT)方案

19.15 现场确认(IQ、OQ、PQ)文件

19.16 必须的其他竣工资料和验证文件

19.17须提供文件清单，所有文件资料均须提供纸质中文版本。

# 20.备品零件要求

20.1 本机使用之两年内易损坏备品零件。

20.2 本机使用之安装校正器具各一组。

20.3 本机拆卸保养工具一组含工具箱。

# 21.安装验收要求

21.1 由制造商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间

21.2 设备到达需方后，应根据本URS条例进行SAT验证，验收标准应包括能够生产出三批合格样品或能达到要求产能。

21.3 终验收在招标方工厂进行，投标方负责在招标方现场指导安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训

21.4 只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）通过后才认为终验收合格

# 22.服务标准

22.1 ISO9001-2000版《质量管理体系.要求》。

22.2 ISO9004-2000版《质量管理体系.业绩改进指南》。

22.3 ISO9001-1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》。

# 23.服务目标

零投诉、零故障、100%满意。

# 24.安全要求

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 安全门、急停按钮具有保护装置互锁功能；只能在引起紧急操作命令后，用手动操作复位，复位后不应自动重新启动设备，只是允许再启动。 |
| 2 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施保证人员、设备仍然处于安全可控状态。 |
| 3 | 设备动力故障时设备立即停车，保护操作者、设备本身以及产品，恢复供电，重新开启动力必须要求人员进行确认操作，不能是自动开启。 |
| 4 | 设备前后操作工频繁出现的位置设有紧急停机按钮，以便异常情况切断设备运转。 |
| 5 | 设备的电源开关具备断电上锁功能。 |
| 6 | 应具有过载保护、漏电跳脱装置，具备过流、过压欠压、过载、缺相保护。 |
| 7 | 设备所有旋转部件应配备安全罩。 |

# 25.培训要求

21.1 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答，培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员，培训内容：综合培训（掌握设备理论知识）；现场培训（设备实践操作知识）

21.2 免费提供不少于 2 天的设备操作及维护知识的培训。后期根据用户需要继续提供培训服务，收取成本费用。

# 26.保修要求

22.1 本机保修期限1年,有效日为安装试车完成验收日起。

22.2 如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障零件供应商需无条件负责免费更换

22.3 机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换

# 27.供应商要求

23.1 供应商具有生产此类设备的资质.

23.2 必须具备生产此设备的能力且技术成熟

23.3 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。