- 川楚联合国际工程有限公司

- 玛曲县国有产业扶贫开发有限责任公司

- 牦牛生鲜乳冷链物流项目EPC总承包

- 《污水处理成套设备采购》

<技术说明>

- 川楚联合国际工程有限公司

日期：2023年4月10日

目录

1.公司简介	3

2.设计进出水水质	3

3.设备描述	3

4、法律法规	4

5.项目设备要求	4

6.质量及技术标准要求	7

7.包装标准及运输	7

8.设备保证	8

9.安装、调试及培训	8

10.设备验收	10

11.质量保证期（若有保修手册的，请注明并列为附件）	11

12.知识产权	12

13.工厂验收（FAT）要求	12

14.供应商要求	12

# 1.公司简介

川楚联合国际工程有限公司 EPC 项目，建设总投资 18000 万元，建设成集核心生产区、品控化验区、出入库区、办公区为一体的智能化制造工厂，占地面积 24000 平方米。每小时生产1200kg婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉产能要求；项目建成投运后，年产各种配方牦牛乳粉 10,000 吨。整套设备要求完成安装调试时间为 2023 年 7 月。

# 2.设计进出水水质

依据业主提供的数据，项目设计处理能力600 m3/d，本废水处理工程按每天24小时运行，设计处理量为25m3/h。

2.1、设计废水进水水质：

参考同类厂家及环境影响评价报告的水质情况，以下为本处理工程的设计参数。

| 指标 | PH | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH4+-N （mg/L） | 动植物油 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 6-9 | 2500 | 1000 | 300 | 35 | 300 |

### 2.2、设计出水水质

本项目综合废水经厂区废水处理站处理，外排废水出水指标达到《废水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准进入市政废水管网，最终进入市政废水处理厂处理。具体参数如下表：

| 指标 | PH | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH4+-N （mg/L） | 动植物油 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-96中的三级标准 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | / | 100 |

# 3.设备描述

范围：适用于用户需求污水处理设备。包括：该设备的工艺设计、制造、包装、运输、保险、设备安装、合同内电、管道安装、调试、人员培训、税金和售后服务、整体生产线工艺设计，直至生产出合格产品。

使用地区：甘肃甘南藏族自治州玛曲县，海拔：3600米；投标方提供的所有设备均保证在使用环境条件高海拔地区满足技术附件参数正常使用；

# 4、法律法规

# （1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；

# （2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

# （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

# （4）《废水综合排放标准》（GB8978-1996）；

# （5）《室外排水设计规范》(GBJ14-87)；

# （6）《国家标准声环境质量标准》(GB3096—2008)；

# （7）业主提供的有关废水水质、水量资料

# 5.项目设备要求

5.1、水泵

| 潜污泵技术规格参数数据表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称：污泥泵 |  | 设备位号：/ |
| 安装位置：污泥池 |  | 数量（台）：2 |
|  |  | 设备型号：WQ8-15-1.1 |
| 使用介质 | 主要成分 | 悬浊液及有机杂质 |
|  | 温度（℃） | 常温 |
|  | 密度（kg/m3） | ≤1050 |
|  | PH | 4~10 |
| 性能参数 | ★流量（m3/h） | 8 |
|  | ★扬程（m） | 15 |
|  | ★额定功率（kW） | ≤1.1 |
| 结构 | 型式 | 地面卧式 |
|  | 传动方式 | 电动直联传动 |
|  | 叶轮 | 离心式叶轮 |
|  | ★冷却夹套 | 与水泵匹配 |
|  | ★冲洗阀（泵坑自动冲洗装置） | 与水泵匹配 |
| 材料 | 壳体灰口 | 铸铁GG25 |
|  | 叶轮灰口 | 铸铁GG25 |
|  | 主轴 | 不锈钢431 |
|  | ★密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR） |
|  | 螺栓、螺母 | 不锈钢304 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不锈钢304 |
| 电机 | 电源 | 380V 50HZ |
|  | 启动方式 | 直接启动 |
|  | ★防护等级、绝缘等级I | P44、F级 |
| 供货范围 | 主机■驱动机■ 出水连接耦合装置■ 导轨，提升链■ 地脚螺栓■ 其它附件等■ |  |
| 说明 | 1.潜污泵成套供应，需包括所有安全、有效及可靠运行所需的附件，配套潜水电缆15米/台。 2.其它要求详见设备的一般及特殊技术要求。 |  |

| 设备名称：潜污泵（污泥回流泵） |  | 设备位号：/ |
| --- | --- | --- |
| 安装位置：二沉池 |  | 数量（台）：2 |
|  |  | 设备型号：WQ15-15-1.5-DN65 |
| 使用介质 | 主要成分 | 悬浊液及有机杂质 |
|  | 温度（℃） | 常温 |
|  | 密度（kg/m3） | ≤1050 |
|  | PH | 4~10 |
| 性能参数 | ★流量（m3/h） | 15 |
|  | ★扬程（m） | 15 |
|  | ★额定功率（kW） | ≤1.5 |
| 结构 | 型式 | 潜水立式 |
|  | 传动方式 | 电动直联传动 |
|  | 密封形式 | 插入式密封 |
|  | 叶轮 | 离心式叶轮 |
|  | ★冷却夹套 | 与水泵匹配 |
|  | ★冲洗阀（泵坑自动冲洗装置） | 与水泵匹配 |
|  | 安装方式 | 自动耦合安装 |
| 材料 | 壳体灰口 | 铸铁GG25 |
|  | 叶轮灰口 | 铸铁GG25 |
|  | 主轴 | 不锈钢431 |
|  | ★密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR） |
|  | 导轨，提升链 | 不锈钢304 |
|  | 螺栓、螺母 | 不锈钢304 |
|  | 出水连接（耦合底座） | 灰口铸铁GG25 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不锈钢304 |
| 电机 | 电源 | 380V 50HZ |
|  | 启动方式 | 直接启动 |
|  | ★防护等级、绝缘等级I | P68、H级 |
| 供货范围 | 主机■驱动机■ 出水连接耦合装置■ 导轨，提升链■ 地脚螺栓■ 其它附件等■ |  |
| 说明 | 1.潜污泵成套供应，需包括所有安全、有效及可靠运行所需的附件，配套潜水电缆15米/台。 2.其它要求详见设备的一般及特殊技术要求。 |  |

| 设备名称：潜污泵（消化液回流泵） |  | 设备位号：/ |
| --- | --- | --- |
| 安装位置：调节池、事故池、好氧池 |  | 数量（台）：7 |
|  |  | 设备型号：WQ25-18-3.0-DN65 |
| 介质 | 主要成分 | 悬浊液及有机杂质 |
|  | 温度（℃） | 常温 |
|  | 密度（kg/m3） | ≤1050 |
|  | PH | 4~10 |
| 性能参数 | ★流量（m3/h） | 25 |
|  | ★扬程（m） | 18 |
|  | ★水泵效率（％） | ≥80 |
|  | ★额定功率（kW） | ≤3 |
| 结构 | 型式 | 潜水立式 |
|  | 传动方式 | 电动直联传动 |
|  | 密封形式 | 插入式密封 |
|  | 叶轮 | 离心式叶轮 |
|  | ★冷却夹套 | 与水泵匹配 |
|  | ★冲洗阀（泵坑自动冲洗装置） | 与水泵匹配 |
|  | 安装方式 | 自动耦合安装 |
| 材料 | 壳体灰口 | 铸铁GG25 |
|  | 叶轮灰口 | 铸铁GG25 |
|  | 主轴 | 不锈钢431 |
|  | ★密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR） |
|  | 导轨，提升链 | 不锈钢304 |
|  | 螺栓、螺母 | 不锈钢304 |
|  | 出水连接（耦合底座） | 灰口铸铁GG25 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不锈钢304 |
| 电机 | 电源 | 380V 50HZ |
|  | 启动方式 | 直接启动 |
|  | ★防护等级、绝缘等级I | P68、H级 |
| 供货范围 | 主机■驱动机■ 出水连接耦合装置■ 导轨，提升链■ 地脚螺栓■ 其它附件等■ |  |
| 说明 | 1.潜污泵成套供应，需包括所有安全、有效及可靠运行所需的附件，配套潜水电缆15米/台。 2.其它要求详见设备的一般及特殊技术要求。 |  |

5.2、潜水搅拌器

| 潜水搅拌机技术规格参数数据表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称：潜水搅拌机 |  | 设备位号：/ |
| 安装位置：水解酸化池、缺氧池 |  | 数量（台）：4 |
|  |  | 设备型号：QJB-1.5/8，N=1.5kw |
|  | 主要成分 | 悬浊液及有机杂质 |
|  | 温度（℃） | 常温 |
|  | 密度（kg/m3） | ≤1050 |
|  | PH | 4~10 |
| 性能参数 | 直径（mm） | 2500 |
|  | ★保证池底平均流速（m/s） | 0.3 |
|  | ★额定功率（kW） | ≤1.5 |
|  | 转速（rpm） | 40 |
| 结构 | 型式潜水型 | 潜水式 |
|  | 传动方式 | 齿轮箱传动 |
|  | 密封形式插入式密封 | 插入式密封 |
|  | ★叶轮 | 2叶片型 |
|  | 安装方式 | 导轨式，上部自带起吊装置 |
| 材料 | 壳体灰口 | 铸铁GG25 |
|  | 叶轮灰口 | 铸铁GG25 |
|  | 主轴 | 不锈钢431 |
|  | ★密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR） |
|  | 导轨，提升链 | 不锈钢304 |
|  | 螺栓、螺母 | 不锈钢304 |
|  | 出水连接（耦合底座） | 灰口铸铁GG25 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不锈钢304 |
| 电机 | 电源 | 380V 50HZ |
|  | 启动方式 | 直接启动 |
|  | ★防护等级、绝缘等级I | P68、H级 |
| 供货范围 | 主机■ 驱动机■ 插桶■ 提升吊链■ 导轨■ 安装支架■ 移动悬臂■ 其它附件等■ |  |
| 说明 | 1.潜水搅拌机成套供应，需包括所有安全、有效及可靠运行所需的附件，其中潜水电缆10米/台。 2.其它要求详见设备的一般及特殊技术要求。 ★3.制造商需提供详细的潜水搅拌机选型报告、流量计算书 |  |

5.3、斜筛式格栅

| 粗格栅电器设备技术规格数据表 |  |
| --- | --- |
| 设备名称：斜筛微滤机 | 设备编号：/ |
| 数量（台）：1台 | 设备型号：40T/h |
| 项 目 | 技术参数 |
| 额定电压 | 380V、50HZ |
| 额定功率 | 0.75kw |
| 防护等级 | IP55 |
| 安装方式 | 支架安装 |
| 箱体材质 | 机架碳钢防腐制作、外壳滤网304；滤网精度2mm |
| 箱面处理 | 防腐 |

5.4、溶气气浮机

| 名 称 | 设计参考值 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | GF-25T | 溶气气浮机 |
| 数量 | 1套 |  |
| 结构形式 | 平流式组合气浮 | 部分回流加压射流溶气 |
| 规格 | 具体尺寸另附图 |  |
| 额定处理能力 | 25m3/h |  |
| 溶气水回流比 | 30% |  |
| 溶气水泵功率（KW） | 5.5kw | 1台 |
| 空压机功率（KW） | 2.2kw | 1台 |
| 撇渣机（KW） | 0.75kw×1台 | 1台 |
| 搅拌机（kw） | 0.75x2 | 2台 |
| 部件名称 | 结构材料 | 备注 |
| 气浮池体 | 碳钢材质环氧沥青防腐 | 含二级搅拌反应区、接触池、浮选池、清水集水回用池、污泥储池；采用碳钢材质，喷涂除锈后，池体内部耐酸碱涂层防腐，外部底漆1道面漆2道。 |
| 刮泥（渣）机 | 刮板304 |  |
| 链条 | SS304不锈钢+尼龙滚珠 | 2条 |
| 链轮 | 碳钢 | 4只 |
| 刮板 | SS304不锈钢+牛筋板 | 2块 |
| 传动轴 | 电镀 | 2根 |
| 液位控制系统 | 堰板调节式 | 调节堰、丝杆采用304不锈钢 |
|  |  | 手轮喷塑处理 |
| 溶气释放器 | 内芯件304不锈钢 |  |
| 释放管路 | 304 | 释放管路采用池上接入方式。 |
| 溶气系统 |  |  |
| 溶气罐及内部组件 | 溶气罐碳钢防腐材质、内部射流组件304不锈钢 | 卧式无堵塞专利溶气技术，不含压力容器证 |
| 液位平衡控制器 | 浮球液位控制器 | 主体304不锈钢材质 |
| 压力表、安全阀 | 组合件 | 安全耐震型 |
| 回流水泵至溶气罐管道、阀门 | 管道、阀门碳钢防腐 |  |
| 走道扶梯 | 碳钢防腐 |  |
| 回流水泵 | 流量大于8m3/h，扬程≥42m，5.5kw |  |
| 空压机 | 排气量：0.25m3/min，排气压力0.8MPa |  |
| 反应区 |  |  |
| 形式 | 折流+机械搅拌 |  |
| 搅拌机功率 | 0.75KW×1台 0.4KW×1台 |  |
| PAC混凝搅拌转速 | ≈60r/min | 轴和桨叶SS304不锈钢材质 |
| PAM絮凝搅拌转速 | ≈30 r/min | 轴和桨叶SS304不锈钢材质 |
| 电控要求 | 整机电气控制系统。控制柜采用碳钢喷塑材质，室外防雨控制柜，含手动/自动控制系统。 |  |

5.5、罗茨鼓风机

| 序号 | 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机型号 | MFSR-125型 |  |
| 2 | 数量 | 2台 |  |
| 3 | 输送介质 | 空气 |  |
| 4 | 出口口径 | DN125 |  |
| 5 | 风量 | 8.25m3/min |  |
| 6 | 升压 | 53.9KPa |  |
| 7 | 转速 | 1390rpm |  |
| 8 | 传动方式 | 带联传动 |  |
| 9 | 润滑方式 | 驱端：脂润滑 齿端：飞溅油润滑 |  |
| 10 | 冷却方式 | 空冷 |  |
| 11 | 密封方式 | 迷宫密封 |  |
| 12 | 进气温度 | ≤40℃ |  |
| 13 | 结构型式 | 容积式三叶罗茨鼓风机 |  |
| 14 | 安装方式 | 卧式 |  |
| 15 | 材质 | 机壳、叶轮、墙板 | HT250 |
|  |  | 主副油箱 |  |
|  |  | 轴 | 45# |
|  |  | 轴承 | GCr15 |
|  |  | 齿轮 | 20CrMnTi |
| 16 | 配套电机 |  |  |
|  | 电动机型号 | Y160L-4 |  |
|  | 功率 | 15KW |  |
|  | 电源 | 380V/50Hz/三相 |  |
|  | 防护等级 | IP55 |  |
|  | 温升等级 | B |  |
|  | 绝缘等级 | F |  |
|  | 电机重量 | 156Kg |  |
| 17 | 设备整机重量 | 580Kg |  |

5.6、叠螺脱水机

| 项目 |  | 规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 |  | L3300×W900×H1720[㎜] |  |  |
| 总功率 |  | 1.65[kW] |  |  |
| 处理量 |  | DS30-75kg/h |  |  |
| 进泥浓度 |  | 10000mg/L-20000mg/L |  |  |
| 进泥量 |  | 1.5m³/h-3m³/h |  |  |
| 出泥量 |  | 150~300kg/h |  |  |
| 最大加药量 |  | 360L/h |  |  |
| 供电 |  | 功率 1φ 380V/50Hz |  | 制控 1 φ220V/50Hz |
| 叠螺主体 | 规格×长度 | 300型×1500[㎜]（有效过滤长度） |  |  |
|  | 数量 | 1 |  |  |
|  | 环片 | 厚度 | 2.75mm |  |
|  |  | 材质 | 不锈钢304 |  |
|  |  | 加工方式 | 激光切割氮气保护 |  |
|  | 支架板 | 厚度 | 6mm |  |
|  |  | 材质 | 不锈钢304 |  |
|  |  | 加工方式 | 激光切割氮气保护 |  |
|  | 垫片 | 厚度 | 3.1mm |  |
|  |  | 材质 | 不锈钢304+高分子塑料 |  |
|  | 主轴 | 加工工艺 | 激光下料 |  |
|  |  | 材质 | 不锈钢304 |  |
|  |  | 加工方式 | 端面堆焊高强合金 |  |
|  | 连接杆 | 规格 | Φ12x6 |  |
|  |  | 材质 | 不锈钢304 |  |
| 叠螺电机 | 型号 | K77R37（变频调速） |  | 诺威传动 |
|  | 规格 | 防水 (IP54) |  |  |
|  | 功率 | 0.55kw |  |  |
|  | 转速 | 0-3.2r/min |  |  |
| 絮凝混合槽 | 尺寸 | L 600×W600×H930 [㎜] |  |  |
|  | 容量 | 约350[L] |  |  |
|  | 材质 | 不锈钢304 |  |  |
| 絮凝混合槽 | 型号 | RV75 |  | 诺威传动 |
| 搅拌机电机 | 规格 | 防水 (IP54) |  |  |
|  | 功率 | 1.1[kW] |  |  |
| 冲洗系统 | 材质 | 不锈钢304+pvc |  |  |
| 机 架 | 材质 | 不锈钢 |  |  |
| 控制柜 | 尺寸 | W 500×H 600×D 220 [㎜]（标准配置） |  |  |
|  | 材质 | 不锈钢 |  |  |
|  | 控制开关 | 主轴开关*1、搅拌开关*2、污泥泵开关*1、加药泵开关*1（标准配置） |  |  |
|  | 变频器 | 海瑞达 |  |  |
| 净重 | 850kg |  |  |  |
| 运行重量 | 1600kg |  |  |  |
| 温度适用范围 |  |  | -10℃ ～ +40℃ (不可结冰) |  |
| 湿度适用范围 |  |  | 最大 90%RH (不可结露) |  |
| 高度 |  |  | 海拔1200m 以下 |  |
| 电源电压 |  |  | 三相 380V 50Hz |  |
| 自控 |  |  | 1 φ220V/50Hz |  |
| 供水水压 |  |  | 0.1～0.2MPa |  |

5.7、曝气盘

| 盘式曝气头型号参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 技术参数 | 响应参数 |
| 盘式曝气头型号 Disc Diffuser Data | 215 | 215 |
| 运行空气流量范围,m3/h Operating flow range | 0.5- 4.0 | 0.5- 4.0 |
| 曝气头设置密度, %Diffuser density | 2--24 | 2--24 |
| 曝气头表面积, m2 Surface area | 0.025 | 0.025 |
| 气泡尺寸, mm Size of bubble | 1--3 | 1--3 |
| 氧利用率(标况下4m水深)， % Standard oxygen transfer effciency | 20--30 | 20--30 |
| 服务面积，m2 serve area | 0.2--0.75 | 0.2--0.75 |

5.8、混凝池

| 混凝池技术规格参数数据表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称：混凝池 |  | 设备位号：/ |
| 安装位置：/ |  | 数量（台）：1 |
| 介质 | 主要成分 | 悬浊液及有机杂质 |
|  | 温度（℃） | 常温 |
|  | 密度（kg/m3） | ≤1050 |
|  | PH | 4~10 |
|  | ★额定功率（kW） | ≤1.5 |
| 主要参数 | 尺寸 | 4.0米*2.0米*3.0米 |
|  | 材质 | 碳钢防腐 |
| 材料 | 配套搅拌器 | 0.75kw（共2台） |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不锈钢304 |
| 供货范围 | 主机■ 搅拌杆■ 其它附件等■ |  |

- 6.质量及技术标准要求

6.1 乙方交付的设备的质量及技术标准应满足下列全部要求（如果下列要求有冲突的，以最高质量及技术标准为准。），

6.1.1 双方在本合同专用条款约定及合同附件中约定的标准；

6.1.2 国家标准、行业标准、生产企业标准中的最高标准；

6.1.3 甲方向乙方明示的购买本设备的使用技术要求：

6.1.4 甲方向乙方明示的购买本设备的使用目的、性能、特点要求：

# 6.1.5 乙方向甲方或不特定其它人出示、展示的产品说明书、产品宣传册、报价材料、乙方网站等对该设备产品的质量、技术性能所作的描述、宣示、承诺的标准。

- 7.包装标准及运输

7.1 乙方所交付的所有设备应按符合国家关于此类包装的相关标准，并保证适合长途运输和多次搬运、装卸，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失；并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场；包装费用由乙方承担。

7.2 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、合格证等。

7.3 凡由于乙方包装或保管不善致使货物遇到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应按本合同质保期相关规定负责及时修理、更换。

7.4 如无专门约定，包装物归甲方所有，并由甲方处置。

7.5 设备运输费用由乙方承担，本合同专门条款另有约定的从其约定。

7.6 乙方从工厂到项目所在地的所有运输风险均由乙方承担，运输中发现货物损坏和丢失时，乙方应负责与承运部门及保险公司交涉，甲方不负责运输过程中发生的一切费用及责任，同时乙方应尽快向买方补供货物。

- 8.设备保证

8.1 乙方应承诺及保证设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括但不限于零部件、赠品等），符合原厂质量检测标准（以说明书为准）；本合同有约定型号的以约定为准，没有约定的以最新型号为准，且含有设计上和材料上的全部最新改进。

8.2 乙方应保证设备没有任何设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，可安全用于设备使用目的之用途。

8.3 乙方应保证设备符合可适用的环保、安全等方面的国家法律法规及国家标准的要求。

8.4 乙方应保证甲方基于设备的使用不会侵犯或被认为侵犯第三方的专利、版权、商标、商业秘密等知识产权权利；若甲方因此而遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

8.5 设备交付是指包括设备主机、零配件、技术资料等的全部交付，且经过甲方最终验收，以甲方无障碍的使用、达到使用目的为准。

- 9.安装、调试及培训

9.1 安装前准备

9.1.1 乙方应当在设备安装、调试前应向甲方提交设备技术资料、图纸及说明书等文件并通过甲方审核。乙方在安装、调试过程中，应当严格按照已通过审核的技术资料、图纸及说明书等文件设备进行安装、调试。

9.1.2 乙方应当在设备安全、调试前勘察安装现场，若设备的安装调试需要对安装现场进行布置，则乙方应在发货前提出书面布置并通过甲方审核。

9.2 安装、调试进度

9.2.1 9乙方应在约定的工期内完成设备的安装、调试。

9.2.2 安装工期自现场具备安装条件且甲方通知乙方进场之日（以两者较晚者为准）起计算。

9.2.3 因以下原因造成安装工期延误，由乙方书面提出申请并经甲方书面确认，工期相应顺延：

（1）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（2）不可抗力。

9.2.4 对于类似高考、法定节假日等可预见的可能对安装调试有影响的特殊期间，乙方应预先做出安排，且工期不因有关部门采取限制措施而顺延，因此影响的费用由乙方自理。

9.2.5 未经甲方书面确认，由于乙方安装、调试工期延误，影响甲方正常生产经营的，由乙方承担甲方全部损失。

9.3 安装、调试

9.3.1 乙方应当严格按照约定以及国家、省、市有关现行规范完成设备安装、调试工作。

9.3.2 乙方承担安装、调试期间安全保卫工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。安装、调试期间发生的一切安全事故、违法违规事件，均由乙方负责处理并承担相应的责任和费用。

9.3.3 乙方全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付，住宿、膳食及运输等安排。乙方在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法或妨害治安的行为，并且保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。本合同专门条款另有约定的从其约定。

9.3.4 乙方负责设备安装调试工程全部档案资料的汇总、整理、归档，并在安装、调试完成后移交给甲方。

9.3.5 乙方经甲方批准后可在安装现场铺设临时设施，但必须在安装结束后负责清除完毕。由于乙方原因引起工期延长，造成临时设施影响甲方正常经营的，增加的费用由乙方负责。

9.3.6 安装所需的工具由乙方提供并自行运输至安装现场，该费用由乙方承担。在安装结束后，乙方应当按照甲方的要求，将乙方的工具搬出安装现场并拆除临时设施。安装调试结束前，乙方负责安装现场的卫生清理，并按甲方的要求堆放垃圾。

9.4 试运行

9.4.1 试运行阶段为自乙方完成设备安装调试并通知甲方进入试运行阶段之日起算。

9.4.2 试运行阶段由甲方指定人员与乙方人员共同操作设备。

9.5 培训

9.5.1自乙方安装、调试完毕之日起至最终验收合格之日止，乙方须完成对甲方工作人员的培训工作，包括但不限于设备使用方法、设备的保养等。

9.6 地点

9.6.1 设备交付、安装调试、培训的地点由双方在本合同专用条款中约定，如专用条款没有约定，则设备交付、安装调试、培训的地点均为甲方该项目住所地。

9.7 其他

9.7.1 甲方应确保现场条件满足合同设备调试的要求，在调试时，提供必要的协助和工作条件。

9.7.2 在乙方将货物运至指定交货地点后，甲方应及时收货并卸货。

9.7.3 试运行结束后，甲方应按照设备的《安装、操作手册》等产品说明或该设备通用的操作规程进行操作，并做好日常保养。

- 10.设备验收

10.1 开箱验收

10.1.1 乙方将设备运抵交付地点当日，乙方应通知甲方对合同设备的外观、型号、数量进行开箱检验，并配合甲方在七日内完成开箱检验。双方就上述内容情况制作开箱检验记录，并予以书面确认。

10.1.2 在开箱检验中如发现设备、应该附带的配件工具、文件资料等有缺、错、损坏的，由乙方在甲方规定的时间内更换或补足。

10.1.3 该检验仅为初步检验，不作为最终质量验收合格的依据，不属于法律意义上的交付。

10.1.4 如乙方提前到货，则甲方有权暂不予接收。如甲方接收设备，亦不承担设备的保管责任，甲方不对乙方已交付设备承担毁损、灭失的风险。

10.2 最终验收

10.2.1 甲方应在试运行结束前组织验收，甲方有权委托专业的第三方负责或参加验收事宜，乙方应当配合甲方及第三方的验收工作。本合同专门条款另有约定的从其约定。

10.2.2 设备的安装、调试未通过甲方或政府部门验收（如有），则乙方应当负责整改直至通过甲方和政府部门验收（如有）。整改费用由乙方承担。如乙方拒绝整改的，甲方有权另请第三方整改，由此发生的整改费用从未付货款中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

10.2.3 设备经安装、调试完毕起至试运行结束前，由甲乙双方根据本协议约定的质量要求及技术指标对设备进行质量验收，并予以书面确认；验收应当在本合同专用条款约定的期限内完成。经前述验收合格后甲乙双方应及时办理设备的正式移交手续，并由甲方书面确认作为设备的正式交付。

10.2.4 乙方负责设备的安装、调试工作，乙方安装、调试的工作必须在约定的时间内完成；完成须经甲方书面确认。本合同专门条款另有约定的从其约定。

10.4 自乙方安装、调试完毕之日起至最终验收合格之日止，由乙方须完成对甲方工作人员进行使用及保养的培训，培训标准要求以甲方工作人员熟练使用和日常维护本设备为最低限度。本合同专门条款另有约定的从其约定。

- 11.质量保证期（若有保修手册的，请注明并列为附件）

11.1 设备质量保证期为1年，自设备最终验收通过之日起算。本合同专门条款另有约定的从其约定。

11.2 在质量保证期内，设备出现质量问题，乙方必须及时免费维修，并应按甲方要求免费为其更换部件或修理且承担相应费用；若设备三次以上（包括三次）出现同类质量问题，或同一质量问题乙方在15日以内仍未解决的，或出现其他影响设备使用目的的重大质量问题的，甲方有权要求乙方对本次有问题部件全部进行免费更换。

11.3 乙方收到甲方的维修通知后，并应在12小时内与甲方人员及时联系，48小时内赶到设备安装地进行维修，若乙方未在约定的时间响应的，甲方可自行采取补救措施，甲方采取补救措施的费用和因此给甲方造成的所有损失全部由乙方承担。

11.4 质保期以后该设备出现故障或毁损，如甲方要求乙方负责维修或更换零部件的，乙方应当在收到甲方维修通知后按双方商定的时间赶到设备安装地进行维修；乙方可以收取合理的维修和更换设备零配件的费用。

11.5 质保期届满以后，设备因使用或外力作用产生故障，乙方有义务提供有偿维修服务。

11.6 质保期届满以后5年内，乙方保证该设备所需零部件等能够按签订合同时市场价正常供应。

- 12.知识产权

12.1 乙方保证享有所提供设备所需的完整知识产权，并保证甲方对设备的使用、转售不会侵犯任何第三方知识产权。

12.2 该设备如果包含软件或其他知识产权，则应视为软件及知识产权无限期的许可甲方配合该设备使用（费用已经包含在合同价款中）。

12.3 由于设备以及相关零部件产生的知识产权侵权责任，全部由乙方承担。

# 13.工厂验收（FAT）要求

13.1 供应商根据本 URS 内容完成各项确认工作，确保设计符合所有的 URS 要求，最终的设计须经用户确认并批准。

13.2 供应商负责编写设备的FAT文件，经用户确认后，负责实施。

# 14.供应商要求

14.1本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

①联合体最多允许2家单位组成。

②联合体应具有生产此类设备或安装调试设备的资质资格条件。

14.2 必须具备生产此设备的能力且技术成熟。

14.3 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。