- 川楚联合国际工程有限公司

- 玛曲县国有产业扶贫开发有限责任公司

- 牦牛生鲜乳冷链物流项目EPC总承包

- 《锅炉及脱硫除硝成套设备》

<技术说明>

- 川楚联合国际工程有限公司

日期：2023年04月10日

目录

1.公司简介	3

2.产品规划	3

3.设备描述	3

4.法规及标准	3

5.项目技术参数要求及设备清单	4

6.材质要求	12

7.厂房设施及公用系统要求	13

8.设备电控要求	13

9.维护保养要求	13

10.清洗消毒要求	13

11.环境健康安全要求	13

12.工厂验收（FAT）要求	14

13.包装运输要求要求	14

14.文件资料要求	14

15.备品零件要求	15

16.安装验收要求	15

17.服务标准	15

18.服务目标	15

19.安全要求	15

20.培训要求	16

21.保修要求	16

22.供应商要求	16

# 1.公司简介

川楚联合国际工程有限公司 EPC 项目，建设总投资 18000 万元，建设成集核心生产区、品控化验区、出入库区、办公区为一体的智能化制造工厂，占地面积 24000 平方米。每小时生产1200kg婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉产能要求；项目建成投运后，年产各种配方牦牛乳粉 10,000 吨。整套设备要求完成安装调试时间为 2023 年 7 月。

# 2.产品规划

生产产品包括婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉，详见下表。

| 车间等级 | 线号 | 包装规格 | 每小时产量 | 每日产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有菌线 | 502# | 800g | 0.576吨 | 5.76吨 |
|  | 401# | 400g | 0.288吨 | 2.88吨 |
| 无菌线 | 502# | 800g | 0.576吨 | 5.76吨 |
|  | 401# | 400g | 0.288吨 | 2.88吨 |

# 3.设备描述

供货范围：

- 锅炉及脱硫除硝成套设备：目前需采购生物质颗粒锅炉设备两台（含自动化控制系统），其中额定供热量: 2.8MW 1台，额定压力:1.0Mpa，结构：组装卧式双锅筒纵置式热水锅炉，设计燃料为生物质成型颗粒；另一台额定蒸发量:15000kg/h ，额定压力:2.5Mpa，结构：组装卧式三锅筒纵置式水管锅炉，设计燃料为Ⅲ级生物质成型燃料；根据锅炉燃料为生物质颗粒，配置辅机脱硫除硝设备使粉尘、二氧化硫、氮氧化物达标当地国家排放标准。锅炉及脱硫除硝成套系统设备及附件的供货及安装，包括但不限于按技术规范和要求完成全部供货设备及附件的制作、运输、到场卸货、吊装、二次搬运、安装、调试、验收、移交、保修等全部及相关工作内容。

（2）锅炉设备自动化控制：单台锅炉控制系统采用S7-1200系列PLC+9寸彩色触摸屏作为控制核心，实现单台锅炉系统的自动运行与安全检测功能。控制系统控制锅炉的运行及监控系统的温度、压力等参数，控制并显示引风机、鼓风机、炉排、循环泵、补水泵等的运行状态。实施对相关设备的自动控制及必要的手动控制，并实施对设备的故障和超限声光报警提示，以便值班人员快速及时对相关事件进行处理。

（3）使用地区：甘肃甘南藏族自治州玛曲县，海拔：3600米；乙方提供的所有设备均保证在使用环境条件高海拔地区满足技术附件参数正常使用；

# 4.法规及标准

4.1 该锅炉各受压部件依据GB/T16507《水管锅炉》标准进行承压计算，并依据《锅炉安全技术监察规程》有关章节进行安全阀排放量计算，以保证锅炉本体的安全性。

4.2依据《层状燃烧及沸腾燃烧热力计算方法》进行热力计算，在热效率、出力等方面保证锅炉的经济运行，并尽可能的节省钢材。

4.3依据《锅炉设备空气动力计算标准方法》进行锅炉的空气动力计算，并以此为依据，选择合适的风机，保证锅炉正常燃烧。

4.5依据TSG 11《锅炉安全技术监察规程》、TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》及GB/T16507等专业技术标准对锅炉零部件进行设计、制造、验收。依据GB50273《锅炉安装工程施工及验收规范》对锅炉进行安装。

4.6《国家大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

4.7《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）

4.8《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2001）

4.9《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

4.10《建筑抗震设计规范》（GB 50011—2001）

4.11《砌体结构设计规范》(2002年局部修订GB 50003—2001)

4.12《建筑地面设计规范》（GB 50037－1996）

4.13《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046－1995）

4.14《建筑设计防火规范》（2001年版GBJ 16－1987）

4.15《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2002）

4.16《锅炉安全技术规程》TSG11—2020

4.17《锅炉节能环保技术规程》TSG91-2021

4.18《锅炉大气污染物排放标准》GB13271

4.19《燃油（燃气）燃烧器安全技术规则》TSG ZB001

4.20《国际可编程控制组态语言标准》IEC 1131-3

4.21《可编程控制器系统工程设计规定》HG/T20700

4.22《低压配电设计规范》GB50054

4.23《供配电系统设计规范》GB50052

4.24《通用用电设备配电设计规范》GB500551

4.25《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093

4.26《外壳防护等级的分类》GB4208

4.27《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058

# 5.项目技术参数要求

1、额定供热量 2.8MW锅炉安装完成后接通水电就可投入运行，该锅炉采用链条炉排实现机械加生物质颗粒，配有鼓、引风机进行机械通风，并装有出渣机实现机械出渣。运行时燃料自加煤斗落到炉排上进行燃烧后，高温烟气经过后拱反射至炉前进入炉膛，经过辐射受热面辐射换热后，进入燃烬室，折转后进入第一对流受热面，再经过180度转弯进入第二对流受热面，然后通往省煤器，再进入除尘器，除尘后烟气由引风机抽引通过烟囱排向大气。锅炉受热面包括四部分：炉膛辐射受热面、第一管束对流受热面、第二管束对流受热面、省煤器。

2、额定蒸发量15000kg/h 锅炉安装完成后，接通水电后就可投入运行，该锅炉采用链条炉排实现机械加料，配有鼓、引风机进行机械通风，并装有出渣机实现机械出渣。运行行时燃料自料斗落到炉排上进行燃烧后，高温烟气经过后拱导流至炉前进入炉膛，经过辐射受热面辐射换热后，依次流经凝渣管、拉稀管束及对流管束，然后通往省煤器及空预器，再进入除尘器，除尘后烟气由引风机抽引通过烟囱排向大气。锅炉受热面包括五部分：炉膛辐射受热面、凝渣管、拉稀管束、对流管束、省煤器及空预器。

# 6.安装施工界限

锅炉房内的锅炉安装及脱硫除硝成套安装、锅炉办证。锅炉设备蒸汽及热水出口管线由甲方负责连接；电气：1、锅炉房内除变压器到主接线柜不在本次招标范围内，其余锅炉设备电气内容由投标方负责；2、锅炉设备仪表及控制接线部分由投标方负责；

# 7.厂房设施及公用系统要求

7.1 供应商应标明公用系统（电、气等）接口位置及参数。

7.2 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求,并完成安装施工图设计。

# 8.设备电控要求

8.1 设备电源：220/380V。

8.2 设备具有接地线和中性线。

8.3 所有线缆均有标号并有连接线路图。

8.4 所有电缆终端应相应标记。

8.5 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封,可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中。

# 9.维护保养要求

9.1 供应商所提供生产设备为全新，未曾使用过的设备

9.2 设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置,在维修保养周期内,连续满负荷生产条件下,没有明显漏油和温升现象,没有明显有振动和噪声恶化现象,始终符合出厂标准。

9.3 保证设备出现异常状态后48小时内厂家技术人员提供现场服务。

9.4 提供可满足两年设备运行需要的易损零部件、零部件清单及报价；能长期提供设备备件

# 10.设计系统要求

设计系统为PLC控制，脱硫PLC系统完全可靠实现招标文件规定的功能，完成数据采集（DAS）、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）、事件顺序记录（SOE）等功能以满足脱硫系统各种运行工况的要求，确保锅炉、脱硫系统安全、高效运行。整个脱硫PLC的可利用率至少应为99.9%。

# 11.环境健康安全要求

11.1 生产线应通过防护装置封闭机器的危险元件，消除机器伤害；运动部件的防护应确保不存在人员夹、压或割伤的危险。

11.2 设备应具有紧急情况下的急停功能，急停时生产线主电机及功能部分立即断电、停机。

11.3 断电恢复供电后，机器不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品。

11.4 设备使用、操作和维修等方面的结构设计需符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。

# 12.工厂验收（FAT）要求

12.1 供应商根据本 URS 内容完成各项确认工作，确保设计符合所有的 URS 要求，最终的设计须经用户确认并批准。

12.2 供应商负责编写设备的FAT文件，经用户确认后，负责实施。

# 13.包装运输要求要求

13.1 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。

13.2 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。

# 14.文件资料要求

14.1 装箱单

14.2 公用系统介质需求(如电、仪表、气等)

14.3 (在安装现场的)总体布置图

14.4 成套装置和各个设备、部件的技术参数表

14.5 运输、安装、使用操作和维护说明书

14.6 设备标准操作规程(SOP)

14.7 设备日常维护保养规程

14.8 标明尺寸和载荷的总装图

14.9 标明动静载荷的基础图

14.10 各个零部件带有编号和材质的外形图、结构图和装配图

14.11 带有技术特性参数的机械零部件和设备清单。

14.12 检测、验收和验证文件:

14.13 成套(整套)装置的合格证和质量保证书

14.14 现场验收测试(SAT)方案

14.15 现场确认(IQ、OQ、PQ)文件

14.16 必须的其他竣工资料和验证文件

14.17须提供文件清单，所有文件资料均须提供纸质中文版本。

# 15.备品零件要求

15.1 本机使用之两年内易损坏备品零件。

15.2 本机使用之安装校正器具各一组。

15.3 本机拆卸保养工具一组含工具箱。

# 16.安装验收要求

16.1 由制造商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间

16.2 设备到达需方后，应根据本URS条例进行SAT验证，验收标准应包括能够生产出三批合格样品或能达到要求产能。

16.3 终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场指导安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训

16.4 只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）通过后才认为终验收合格

# 17.服务标准

17.1 ISO9001-2000版《质量管理体系.要求》。

17.2 ISO9004-2000版《质量管理体系.业绩改进指南》。

17.3 ISO9001-1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》。

# 18.服务目标

18.1确保客户在设备购买、安装、使用及维护全周期中体验良好，解决客户问题并超出预期。

18.2提供稳定可靠的设备，通过严格品控和售后服务保障产品性能，减少故障发生。

18.3快速响应客户咨询、故障报修及技术需求，提供专业解决方案（如远程协助、现场服务）。

# 19.安全要求

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 安全门、急停按钮具有保护装置互锁功能；只能在引起紧急操作命令后，用手动操作复位，复位后不应自动重新启动设备，只是允许再启动。 |
| 2 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施保证人员、设备仍然处于安全可控状态。 |
| 3 | 设备动力故障时设备立即停车，保护操作者、设备本身以及产品，恢复供电，重新开启动力必须要求人员进行确认操作，不能是自动开启。 |
| 4 | 设备前后操作工频繁出现的位置设有紧急停机按钮，以便异常情况切断设备运转。 |
| 5 | 设备的电源开关具备断电上锁功能。 |
| 6 | 应具有过载保护、漏电跳脱装置，具备过流、过压欠压、过载、缺相保护。 |
| 7 | 设备所有旋转部件应配备安全罩。 |

# 20.培训要求

20.1 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答，培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员，培训内容：综合培训（掌握设备理论知识）；现场培训（设备实践操作知识）

20.2 免费提供不少于 2 天的设备操作及维护知识的培训。后期根据用户需要继续提供培训服务，收取成本费用。

# 21.保修要求

21.1 本机保修期限1年,有效日为安装试车完成验收日起。

21.2 如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障零件供应商需无条件负责免费更换

21.3 机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换

# 22.供应商要求

22.1 供应商具有生产此类设备的资质.

22.2 必须具备生产此设备的能力且技术成熟

22.3 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。